## 計算結果
建物名称 | 計算名 |  | 冷房 - PAL*(MJ/㎡年) | 暖房 - PAL*(MJ/㎡年) | PAL*（MJ/㎡・年） | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | 一次エネルギー消費量（MJ/年・㎡） | 空調熱源本体（MJ/年） | 空調熱源補機（MJ/年） | 空調水搬送（MJ/年） | 空調空気搬送（MJ/年） | 換気（MJ/年） | 照明（MJ/年） | 給湯熱源（MJ/年） | 昇降機（MJ/年） | コンセント（MJ/年） | 発電設備（MJ/年） | 太陽光発電（MJ/年） | コージェネ発電（MJ/年） | 空調熱源本体（MJ/年・㎡） | 空調熱源補機（MJ/年・㎡） | 空調水搬送（MJ/年・㎡） | 空調空気搬送（MJ/年・㎡） | 換気（MJ/年・㎡） | 照明（MJ/年・㎡） | 給湯熱源（MJ/年・㎡） | 昇降機（MJ/年・㎡） | コンセント（MJ/年・㎡） | 発電設備（MJ/年・㎡） | 太陽光発電（MJ/年・㎡） | コージェネ発電（MJ/年・㎡）
| No. | BPI[-] | 冷房PAL* | 暖房PAL*
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/基準 | 1 | 1.017 | 304 | 174 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/水平庇1m | 2 | 0.89787 | 232 | 190 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/垂直庇0.5m | 3 | 0.92766 | 245 | 191 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/箱型庇0.5m | 4 | 0.91277 | 239 | 190 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/複層 | 5 | 0.91489 | 305 | 125 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/LowE日射取得 | 6 | 0.8383 | 271 | 123 | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/Low-E日射遮蔽 | 7 | 0.70638 | 216 | 116 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/AFW(複層) | 8 | 0.6766 | 259 | 59 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/DSF(複層) | 9 | 0.58936 | 183 | 94 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1PAL*を低減する検討手順と最小値を考えてみよう/DSF(LowE) | 10 | 0.5383 | 169 | 84 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -