次のとおり，環境共生住宅認定基準に適合する工事を実施します。 平成 年 月 日 住宅の名称： 申請者名：

基準への適合状況

（１）用語の定義

・用語の定義は日本住宅性能表示基準における4-1維持管理対策等級（専用配管）（２）イ　定義を参照のこと。

（２）評価基準

・次に掲げる基準に適合していること

① 専用配管が、壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。

② 地中に埋設された管(4―2において「地中埋設管」という。)の上にコンクリートが打設されていないこと。ただし、当該コンクリートが評価対象建築物の外部に存する土間床コンリクートその他構造躯く体に影響を及ぼすことが想定されないものである場合及び他の法令(条例を含む。)の規定により、凍結のおそれがあるとして配管を地中に埋設する場合については、この限りでない。

③ 共同住宅等にあっては、評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていないこと。

④ 専用の排水管(継手及びヘッダーを含む。)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。

⑤ 専用の排水管には、掃除口が設けられているか、又は清掃が可能な措置が講じられたトラップが設置されていること。ただし、便所の排水管で当該便所に隣接する排水ます又は共用立管に接続するものにあっては、この限りでない。

⑥ 設備機器と専用配管(ガス管を除く。)の接合部並びに専用配管のバルブ及びヘッダー(以下⑥において「主要接合部等」という。)又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽ぺいされている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口

又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が当該仕上げ材等に設けられていること。